# Text boxes

Дата продажи__________________200    г.

Штамп торгующей

организации

Подпись продавца  ____________________

Россия, 170000,  г. Тверь, пл. Гагарина, 1

Тел/факс (4822) 34-68-67

E-mail: mail@eltech.tver.ru

http://www.eltech.tver.ru/

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

4372 006 10805710 05

## ББП-20М

ПАСПОРТ

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил эксплуатации блока питания  ББП-20М.

- НАЗНАЧЕНИЕ

источник питания  ББП-20М (в дальнейшем - источник питания) предназначен для электропитания  устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12  В.

Источник питания предназначен для установки в помещениях.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник питания является изделием третьего порядка по ГОСТ 52931-2008.

Электропитание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ( 22 В частотой (50 ( 1) Гц и от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью не менее 7,0 А.ч.

Источник обеспечивает зарядку аккумулятора емкостью до 7 А.ч., устанавливаемого потребителем в корпус источника, током до 200 мА и поддерживает его в заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения  ~50 Гц, 220В.

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Источники питания в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния в  соответствии с требованиями существующих нормативных документов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Источник питания по способу защиты человека от поражения электрическим током  соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция источника питания обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.

При эксплуатации источников питания следует соблюдать “Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В”.

Источниками опасности блоков питания являются плавкая вставка по цепи сетевого напряжения ~220 В и контакты ~220 В колодки для подключения кабеля питания.

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от источника.

Запрещается использовать плавкие вставки, несоответствующие номинальному значению тока.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

### Источник устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения, в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц.

Монтаж источника производится по действующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте правильность произведенного монтажа.

Установите аккумулятор.

Подключите аккумулятор с помощью наконечников, соблюдая полярность. Красный наконечник подключается к плюсовой клемме аккумулятора.

Установите крышку и опломбируйте источник.

Подайте напряжение ~220 В.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника питания заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода источника питания в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Источники питания, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие параметров, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник питания ББП 20М        4372 006 10805710 05

N____________соответствует техническим условиям и  признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска      _______

Мощность, потребляемая источником питания от сети переменного тока при максимальном выходном токе в дежурном режиме,  не более:

ББП-20М -  (50) В.А;

Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере  и обратно.

На лицевой панели расположены световые индикаторы, отображающие состояние источника питания. Левый индикатор: зеленый/красный(зеленый - источник работает от сети ~220В;красный - неисправен сетевой предохранитель или отсутствует напряжение сети). Правый индикатор: зеленый/красный(зеленый - исправен; красный - неисправен выходной предохранитель источника питания).

По заказу клиента блок может комплектоваться звуковым сигнализатором неисправности выходного предохранителя источника питания.

Габаритные размеры источника питания  235 x 165 x 80 мм.

Масса  источников питания должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.1							Таблица 1.1

| Источник питания | Масса нетто, кг (не более) | Масса брутто, кг (не более) |
| --- | --- | --- |
| ББП-20М | 2,3 | 2,4 |

Источник питания сохраняет работоспособность, а выходное напряжение  находится в пределах (13,6(0,2) В, при изменении напряжения сети переменного тока от 198 до 242 В.

При питании от аккумулятора выходное напряжение находится в пределах (12 +1,6 -1,5) В для ББП-20М.

- МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

На корпусе источника питания указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование или условное обозначение источника питания;

заводской номер;

дата изготовления;

знак соответствия.

Маркировка потребительской тары  содержит:

товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование и условное обозначение источника питания;

дату упаковки.

Крышка источника пломбируется монтажной организацией после монтажа источника с оформлением акта об установке на объекте.

- УПАКОВКА

Источник питания и паспорт упаковываются в потребительскую тару - картонную коробку.

Картонные коробки должны упаковываться в транспортную тару, в которую вкладывается  упаковочный лист, содержащий следующие данные:

наименование и обозначение источника питания;

количество мест;

номера источника питания;

дату упаковки;

подпись ответственного за упаковку и штамп ОТК.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

Хранение источника питания в упаковке для транспортирования в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Источники питания в транспортной таре должны храниться не более 6 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

Максимальный срок хранения источников питания - 6 месяцев до начала эксплуатации.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки источника питания должен соответствовать перечню, указанному в табл. 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование и обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник питания Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации Упаковочная тара | 4372 006 10805710 05 4372 006 10805710 05 | 1 1 1 |  |

Задержка переключения на аккумулятор – отсутствует.

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды  источник питания относится к группе исполнения В4  по ГОСТ 52931-2008.

По устойчивости к механическим воздействиям источник питания относится к группе исполнения V2  по ГОСТ 52931-2008.

Источник питания рассчитан на круглосуточную работу.

Источник питания конструктивно выполнен в виде одного блока.

Источник питания относится к восстанавливаемым, обслуживаемым изделиям.

Пример записи обозначения источника питания при его заказе и в документации: "Источник питания ББП-20М".

Источник питания обеспечивает выходное напряжение:

(12 +1,6  -1,5) В ;

Источник питания обеспечивает ток нагрузки Iн в дежурном режиме не менее:

ББП-20М (2,0) А;

Источник питания должен обеспечивать ток нагрузки в кратковременном режиме длительностью не более 25 с - не менее 1,2 Iн.

Величина пульсаций выходного напряжения (амплитудное значение от пика до пика) не должна быть более - 50 мВ.

Источник питания обеспечивает защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки использованием плавкой вставки.

ООО “Электронные технологии” 170000, г.Тверь, пл. Гагарина,1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Источника питания ББП М      4372 006 10805710 05 N____________

Номер и дата выпуска   ______________________________

(заполняется изготовителем)

###### Приобретен______________________________________________

(дата подпись и штамп торгующей организации)

###### Введен в эксплуатацию ___________________

(дата, подпись)

Принят  на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

________________________________________________________

города  ________________________________

Подпись и печать руководителя

Ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения владельца

- 2 -

- 11-

- 9-

- 4 -

- 7-

- 6 -

- 3 -

- 10 -

- 5 -

- 8 -

## ПАСПОРТ

на

Блок бесперебойного питания

## ББП-20М